## しゅん工届
給水装置工事しゅん工届
令和 年 月 日
（あて先）
一宮市水道事業等管理者
指定給水装置工事事業者
住所
氏名
一宮市水道事業給水条例施行規程第９条の規定により、給水装置工事がしゅん工
しましたので届けます。
受付年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 受付番号 | 第 号
工事の種類 |  | □新設 □改造 |  |  | 水栓番号
給水装置場所 |  | 一宮市
給水装置 所有者 | 住所
氏名
しゅん工年月日 |  | 令和 年 月 日
給水装置工事 主任技術者
備 考 |  | 添付書類
・設計書（しゅん工図）
・使用材料表（しゅん工）
・検査調書
記入上の注意点
・修正箇所には訂正印を押すこと

## 検査調書
給 水 装 置 工 事 検 査 調 書
主任技術者が確認して○印を付けること。
受付年月日 | 令和 年 月 日 |  | 受付番号 | 第 号
検査種別 | 検査項目 | 内 容 |  |  | 確認
書類検査 | しゅん工図書 | 設計書の整合確認、現場照合、オフセット
メータ部分 | 水道メータ | 逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けており、 検針や取替に支障がない。
| 止水栓 | 止水栓の傾き等操作に支障がない。
| メータ筺 | 傾きがなく、集合住宅は部屋番号が記入してあり、 設置基準に適合している。
公道部分 | 配管材料 | 分岐から止水栓までは市指定の材料を使用している。
| 管の埋設深さ | 所定の深さが確保されている。
| 管径・延長 | 公道部分の給水管がしゅん工図面と整合している。
| バルブ及び筺 (第1バルブ) | バルブは筺の中心にあり、バルブ及び筺が設置基準に 適合している。
宅地内部分 | 配 管 | 管径、管種、管延長、給水用具等の位置がしゅん工図面と整合し、所定の埋設深さが確保されている。
水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な 措置がなされている。
逆流防止のための給水用具の設置、適切な吐水口空間の 確保等がなされている。
クロスコネクションがなされていない。
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに 直接連結されていない。
| 接 合 | 適切な接合が行われている。
| 管 種 | 性能基準適合品を使用している。
給水用具 | 適切な接合が行われ、性能基準適合品を使用している。
受水槽 | 吐水口と越流面等との位置関係、防虫網、施錠等の確認。
増圧装置 | 設置基準に適合している。
機能検査 | 通水後、各給水用具から放流しメータ経由の確認及び 給水用具の吐水量、動作状態などについて確認。
耐圧試験 | 水圧を0.98ＭＰａ、５分間かけ漏水等がない。
水質の確認 | 臭気、味、色、濁り等がないことを確認。
路面復旧 | 凹凸なく、原形どおり復旧がされている。
上記の給水装置工事の責任検定を行いました。 令和 年 月 日
（指定給水装置工事事業者） （主任技術者）